# 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

7.1 Радиатор 2К60П-300 испытан без пробок гидравлическим давлением      1,5 МПа, принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 31311-2005 и действующей конструкторской документацией ШТАЖ.632472.010, и признан годным для эксплуатации.

М.П. _____________    Представитель ОТК  _______________         _____________

подпись                                                                           Ф.И.О.                         год, месяц, число

# 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие радиаторов обязательным требованиям ГОСТ 31311-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного срока, радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации радиаторов – 10 лет со дня ввода их в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.3 Срок службы радиаторов – не менее 40 лет для жилых помещений и 35 лет для общественных.

8.4 Гарантия не распространяется на радиаторы с количеством секций более 16 в связи с возможностью возникновения серьёзных дефектов в межсекционных узлах при транспортировке и монтаже, а также при нарушении условий указанных в разделах 4, 5 и 6.

8.5	В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются при предъявлении покупателем следующих документов:

- подробное заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, адреса монтажной организации осуществившей установку и испытание радиатора после установки;

- копия лицензии монтажной организации;

- копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию, с указанием величины испытательного давления;

- документ, подтверждающий покупку радиатора;

- оригинал паспорта радиатора с подписью покупателя.

# Количество отгруженных секций

радиаторов с завода-изготовителя, шт.  __________________________

Представитель завода

МП ______________           __________________         Дата отгрузки _______________

личная подпись                     расшифровка подписи                                                    год, месяц, число

МП  ______________           _________________         Дата продажи _______________

Печать (штамп)       подпись                    расшифровка подписи                                                  год, месяц, число

торгующей организации

С условиями установки, эксплуатации и гарантии радиаторов оз-накомлен(а). Претензии по товарному виду радиаторов не имею

_____________        __________________        ______________

личная подпись                расшифровка подписи                 год, месяц, число

Редакция паспорта от 01.04.2015ОАО «Минский завод отопительного оборудования»

220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29, тел. 203-12-25, факс 203-14-80

E-mail: radiator@radiator.by;  www.radiator.by

# РАДИАТОР «2К60П-300»

ПАСПОРТ

ШТАЖ.632472.010 ПС

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Радиатор отопительный чугунный секционный предназначен для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий и изготовлен в соответствии с ГОСТ 31311-2005. Радиатор сертифицирован в системе государственных стандартов Российской Федерации.

# 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Тип радиатора – секционный, двухканальный.

2.2 Номинальный тепловой поток одной секции, Вт – 85.

2.3 Площадь поверхности  нагрева одной секции, м2 – 0,126.

2.4 Резьба ниппельного отверстия  – G 11/4.

2.5 Максимальное рабочее давление теплоносителя (воды), МПа (кгс/см2) – 1,0 (10).

2.6 Материал секций радиаторов и пробок – СЧ 10 ГОСТ 1412-85.

2.7 Радиаторы собираются изготовителем на прокладках из теплостойкой резины, рассчитанной на максимальную температуру теплоносителя – 130 °С.

2.8 Материал ниппелей – сталь по ГОСТ 1050-88 или КЧ 30-6-Ф по ГОСТ 1215-79.

2.9 Наружная поверхность радиатора покрыта грунтовкой «УНИКОР РБ» по    ТУ РБ 14556184.002-96.

2.10 Остальные технические данные приведены в таблице 1 в соответствии с рисунками 1, 2, 3.

2.11 Пример условного обозначения радиатора при заказе:

Радиатор 2К60П-300-138-0,9-12 ГОСТ 31311-2005,

где 2К – двухканальный; 60 – ширина секции радиатора; П – панельный; 300 – расстояние между центрами ниппельных отверстий, мм; 138 – глубина секции радиатора, мм; 0,9 – максимальное рабочее давление, МПа; 12 – количество секций в радиаторе.

# Таблица 1

| Обозначение | Исполнения для рисунков | Коли-чество секций, шт. | L, мм | Масса, кг | Ёмкость, дм3 (л) | Номинальный тепловой поток, кВт | Удельная материалоёмкость, кг/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |  |  |  |  |  |  |
| ШТАЖ.632472.010 | -01; -02; -03; -04; -05; -06; -07; -08; -09; -10; | -11; -12; -13; -14; -15; -16; -17; -18; -19; -20; -21; | 22; -23; -24; -25; -26; -27; -28; -29; -30; -31; -32 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 150 210 270 330 390 450 510 570 630 690 750 | 8,4 12,3 16,1 20,0 23,9 27,7 31,6 35,5 39,4 43,3 47,1 | 1,5 2,3 3,1 3,9 4,6 5,4 6,2 7,0 7,8 8,5 9,3 | 0,170 0,255 0,340 0,425 0,510 0,595 0,680 0,765 0,850 0,935 1,020 | 49,4 48,2 47,4 47,1 46,9 46,6 46,5 46,4 46,4 46,3 46,2 |

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Каждый радиатор комплектуется двумя глухими (с левой резьбой) и двумя проходными пробками (с правой резьбой) и прокладками. Размеры резьбовых отверстий проходных пробок должны оговариваться при заказе и могут быть G 1/2 или G 3/4.

3.2 Количество секций в радиаторе, а также варианты расположения пробок в радиаторе устанавливается договором (контрактом), в остальных случаях – по технологии завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ: ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПАКЕТАМИ. В ПАКЕТЕ 7 ДВЕНАДЦАТИСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ И 1 СЕМИСЕКЦИОННЫЙ.

3.3	Радиаторы, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом. При поставке в торговую сеть паспорт прилагается к каждому радиатору.

# 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Монтаж радиаторов должны производить только специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных
работ, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

- Ввиду тонкостенности радиаторных секций запрещается бросать радиаторы.

- При транспортировании возможно ослабление ниппельных соединений, поэтому перед установкой радиаторов необходимо обязательно произвести гидравлические испытания давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2) или давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) при пузырьковым (пневматическом) методе испытаний. В местах обнаружения течи или пузырьков подтянуть ниппеля и пробки, моментом не более 15 кгс · м, после чего произвести повторные испытания.

- При установке радиатора из более чем 10 секций, рекомендуется диагональное подключение (вход сверху – выход снизу противоположной стороны).

- Воздухоотводный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.

4.6	При изменении количества секций радиатора или его переборке, производимых потребителем, должны применяться прокладки, обеспечивающие герметичность соединения при температуре теплоносителя, указанной в настоящем паспорте, а пробки должны быть затянуты моментом не более 15 кгс · м. Перегруппированный радиатор до его установки должен быть испытан на прочность и герметичность избыточным гидравлическим давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2) или пузырьковым методом давлением   0,15 МПа (1,5 кгс/см2). Просачивание воды (или пузырьков) в местах соединений и на

поверхности радиаторов не допускается.

4.7 Для предотвращения срыва выступов в ниппелях при переборке радиаторов или ослаблении ниппельных соединений для закручивания ниппелей должен применяться специальный ключ, рабочая часть которого указана на рисунке 4.

4.8 По окончании монтажа следует провести испытания смонтированного радиатора

с составлением акта ввода в эксплуатацию.                                     Рисунок 4

4.9 Рекомендуется производить окраску радиаторов до монтажа их в отопительную систему.

ВНИМАНИЕ: В ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАДИАТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВНИЗ.

# 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАДИАТОРОВ

- Транспортирование радиаторов может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков, с соблюдением правил перевозки грузов на данном виде транспорта, не допуская
падения радиаторов.

- Транспортирование по железной дороге – в крытых вагонах транспортными пакетами. Размещение и крепление в транспортных средствах грузов, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать «Общим требованиям по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ (ГОСТ 22235-76)» и
Правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов.

- Хранение радиаторов в части воздействия климатических факторов:

- навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха от 50 °С до минус 50 °С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15 °С и верхнее значение 100 % при 25 °С.

- Радиаторы следует хранить уложенными в штабели высотой не более 1,5 м или пакетами не более 2 пакетов по высоте.

- Погрузка и разгрузка радиаторов осуществляется с примене-нием вилочного погрузчика или кранового оборудования с чалками. Строповку пакетов производить за поддон. При отсутствии поддона строповку производить согласно рисунка 5.

ВНИМАНИЕ:   НЕ   ДОПУСКАЕТСЯ   ПРОИЗВОДИТЬ СТРОПОВКУ ПАКЕТОВ ЗА ОБВЯЗКУ. ПРИ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ РАДИАТОРЫ НЕ БРОСАТЬ.                         Рисунок 5

# 6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 6.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями:

- в Российской Федерации СНиП 41-01-2003 и СНиП 3.05.01-85;

- в Республике Беларусь СНБ 4.02.01-03, ТКП 45-1.03-85-2007 и СТБ 2038-2010.

При проектировании, монтаже и эксплуатации систем отопления в других государствах следует руководствоваться нормативными документами, действующими в других государствах.

# 6.2 Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

6.3 Радиатор предназначен для работы на воде, не требующей специальной подготовки.