В зависимости от вида топлива, котлы выпускаются следующих модификаций:

1) Котлы для твёрдого и газообразного топлива КС-ТГ-12,5, КС-ТГ-16, КС-ТГ-20, работающие на твёрдом топливе или природном газе с использованием соответственно горелок УГГ-15, УГГ-19, УГГ-24;

2) Котлы для газообразного топлива КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, работающие на природном газе с использованием соответственно горелок УГГ-15, УГГ-19, УГГ-24;

3) Котлы для твёрдого топлива КС-Т-12,5, КС-Т-16, КС-Т20 работающие на твёрдом топливе.

1 Общие  указания

1.1 Прежде, чем начать пользоваться котлом, следует ознакомиться с настоящим паспортом, а также с руководством по эксплуатации на устройство газогорелочное, в комплекте с которым поставляется котёл.

1.2 Котёл для работы на природном газе может быть введен в эксплуатацию только работниками эксплуатационной службы газового хозяйства, которые также проводят настройку, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей автоматики и газогорелочного устройства. При вводе котла в эксплуатацию обязательно заполняется контрольный талон.

1.3 Монтаж и эксплуатация котла, должны соответствовать « Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388К (115 оС) (ПБ-11-01-2000), Правилам технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

1.4 Требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации котла, устройства дымовых каналов должны соответствовать СНБ 4.02.01-03 «Строительные нормы Республики Беларусь. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СНБ 4.03.01-98 «Строительные нормы Республики Беларусь. Газоснабжение.», ГОСТ 20548-93, ППБ 2.13-2002 «Правила пожарной безопасности РБ для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ».

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Котёл отопительный водогрейный стальной предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, с рабочим давлением воды до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 95оС.

2.2 Котел работает как на твёрдом топливе (антрацит), так и на природном газе. Для сжигания природного газа котёл оборудуется газогорелочным устройством.

В котле возможно также сжигание торфяных брикетов, каменных и бурых углей, качество которых соответствует нормам топлива для коммунально-бытовых нужд, а также дров. В этом случае производительность котла, к.п.д. и продолжительность рабочего цикла будет отличаться от величин,  указанных в таблице 1

Таблица 1

| Наименования | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС-ТГ-12,5 | КС-Г-12,5 | КС-Т-12,5 | КС-ТГ-16 | КС-Г-16 |  |  | КС-Т-16 | КС-ТГ-20 |  | КС-Г-20 | КС-Т-20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт (Мкал/час) | 12.5 (10.7) |  |  | 16(13,8) |  |  |  |  | 20 (17,2) |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, % не менее при сжигании твердого топлива | 76,6 | - | 76,6 | 77,0 | - |  |  | 77,0 | 77,1 | - |  | 77,1 |  |
| природного газа | 83,3 | 83,3 | - | 83,8 | 83,8 |  |  | - | 84,1 | 84,1 |  | - |  |
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании твердого топлива, час, не менее | 8 | - | 8 | 8 | - |  |  | 8 | 8 | - |  | 8 |  |
| Часовой расход топлива при номинальной теплопроизводительности, кг/час твердого топлива | 1,8 | - | 1,8 | 2,3 | - |  |  | 2,3 | 2,9 | - |  | 2,9 |  |
| природного газа | 1,6 | 1,6 | - | 2,0 | 2,0 |  |  | - | 2,5 | 2,5 |  | - |  |
| Основные габаритные размеры по корпусу, мм ширина | 430+3 |  |  | 430+3 |  |  |  |  | 430+3 |  |  |  |  |
| длина | 358+3 |  |  | 358+3 |  |  |  |  | 512+3 |  |  |  |  |
| высота | 760+3 |  |  | 923+5 |  |  |  |  | 923+3 |  |  |  |  |
| Условный проход патрубков присоединения к системе отопления, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный проход газовых подсоединительных патрубков, мм | 15 |  | - | 15 |  | - |  |  | 15 |  |  |  | - |
| Масса котла без упаковки, кг, не более | 90 | 80 | 86 | 138 | 115 |  | 125 |  | 165 | 140 |  |  | 152 |

ВНИМАНИЕ! Конструкция котла, вследствие его технического совершенствования, может иметь некоторые несоответствия с настоящим паспортом

2.3 Ориентировочно котёл КС-ТГ-12,5 обеспечивает отопление зданий и сооружений со строительным объёмом 265 куб. м при работе на твердом топливе и 440 куб. м при работе на природном газе, котёл КС-ТГ-16 – соответственно 340 куб. м и 560 куб. м, котёл КС-ТГ-20 соответственно 420 куб. м и 700 куб. м.

3 Комплектность

Котёл поставляется в комплекте с монтажными частями и инструментами согласно таблице 2.

Таблица 2

| № строки | Наименования | Количество на котёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КС-ТГ-12,5 | КС-Г-12,5 | КС-Т-12,5 | КС-ТГ-16 | КС-Г-16 | КС-Т-16 | КС-ТГ-20 | КС-Г-20 | КС-Т-20 | Примечание |
| 1 | Котёл * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Дверца нижняя в сборе | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 4 | Ручка (поддувала) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 5 | Колосник передний с осью | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 6 | Колосник задний | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |  |
| 7 | Щиток | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 8 | Зольник | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 9 | Скребок-кочерга | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 10 | Совок | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 11 | Решетка передняя распределительная | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
| 12 | Решетка задняя распределительная | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
| 13 | Перегородка | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |  |
| 14 | Штуцер переходной | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
| 15 | Указатель температуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Устройство газогорелочное | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
| 17 | Комплект крепления устройства газогорелочного | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |

* Котел с установленными деталями облицовки, дверцы верхней. Необходимость комплектации по пункту 16 производится по согласованию с потребителем.

4 Указание мер безопасности    и пожарной безопасности

4.1 При установке котла на сгораемые конструкции здания под котлом и перед его фронтом на 0,5 м необходимо положить стальной лист размером 70x50 см по асбестовому картону или волокну, смоченному в глиняном растворе.

Расстояние от боковых поверхностей котла до стен при установке котла в жилом здании должно быть не менее 0,5 м, а перед фронтом котла не менее 1,25 м.

4.2 При эксплуатации системы отопления необходимо следить, за наличием воды в расширительном баке. Во избежание прекращения циркуляции воды, не допускается работа системы отопления частично заполненной водой.

4.3 При прекращении работы котла в зимнее время на продолжительный срок необходимо полностью освободить систему от воды во избежание ее замерзания.

В случае, если вода своевременно не была слита, при пуске котла в зимнее время необходимо проверять отопительную систему на отсутствие в трубопроводе «ледяных пробок». Контроль отсутствия «ледяных пробок» производится проливом воды через отопительную систему из бака расширительного с выходом воды через выпускной вентиль. Устранение льда из трубопроводов производится путем их прогрева горячим песком или переносными электрообогревательными приборами.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1)УСТАНАВЛИВАТЬ  ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩУЮ АРМАТУРУ НА ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ТРУБОПРОВОДА, СОЕДИНЯЮЩЕЙ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ.

2)БЫСТРО ЗАПОЛНЯТЬ ГОРЯЧИЙ КОТЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ;

ПОМНИТЕ!    БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ ГОРЯЧЕГО КОТЛА ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ВЫЗОВЕТ ВЗРЫВ;

3)   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ    ГОРЯЧЕЙ    ВОДОЙ    ИЗ    ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ;

4) ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ОТОГРЕВАТЬ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ, ФАКЕЛОМ;

5) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ РАШИРИТЕЛЬНОГО БОЧКА;

6) ПРЕВЫШАТЬ РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 0,1 МПа (1,0кгс/см2)

4.5 При эксплуатации котла температура горячей воды не должна превышать 95° С.

4.6 Неправильная эксплуатация   газогорелочного устройства и автоматики может вызвать взрыв и отравление. В этой связи

запрещается:

1)   эксплуатировать котел в помещениях с недостаточной вентиляцией;

2)   эксплуатировать котёл при появлении запаха газа;

3)   применять открытый огонь для обнаружения утечки газа;

4)   проводя розжиг котла, и наблюдая  за горением, приближать лицо к запальному отверстию.

5)   эксплуатировать котел при недостаточной тяге;

6)   эксплуатировать котел  при  неисправности   газовой  сети, дымохода или автоматики;

7)   применять для розжига топлива легковоспламеняющиеся горючие жидкости;

8)   разжигать котел, не заполнив систему отопления водой:

9)  топить котел с открытыми дверцами, сушить на котле или вблизи его дрова, одежду и другие горючие материалы.

4.7 При неработающем котле все газовые краны: перед горелкой и на спуске газопровода перед котлом - должны быть в закрытом положении.

4.8 О всех неполадках при работе котла на природном газе необходимо сообщать службе газового хозяйства.

5 Устройство котла

5.1 Котёл отопительный водогрейный стальной (рис 5.1) представляет собой сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из топки 1, конвективного газохода 2 и кожуха 4. В нижней части топки устанавливают колосники 5 с шуровочным щитком 6. Для более полного омывания поверхности нагрева продуктами сгорания задняя стенка топки в верхней части выполнена в виде    теплопоглощающего  козырька 7.

Конвективный газоход представляет собой горизонтальный прямоугольный канал со встроенной теплопоглощающей наклоненной панелью 8. На передней стенке котла размещены две дверцы:

1) верхняя 9 — для загрузки топлива и очистки конвективного газохода от сажи;

2) нижняя 10 - для обслуживания колосниковой решётки и зольника 11. В нижней дверце имеется поворотная дверца 12, которой с помощью ручки 13 (ручку необходимо ввернуть при установке котла) регулируется подвод воздуха под колосники для горения топлива.

Во втулку на крышке котла устанавливают указатель температуры (термометр) 14, показывающий температуру воды на выходе из   котла.

В дымовом патрубке 15 размещён шибер 16 с рукояткой для регулирования величины разрежения за котлом. Вращение шибера ограничено упором. Шибер имеет два крайних положения. В одном - дымоход закрыт, в другом — полностью открыт. Положение шибера в дымоходе можно определить по расположению рукоятки шибера над дымоходом. Если рукоятка расположена вдоль оси котла и дымохода – дымоход открыт. Расположение шибера можно частично увидеть при открытой дверце в просветах между дымоходом и теплопоглощающей панелью.

Над верхней дверцей, на передней стенке котла, расположен штуцер 17 для установки через переходной штуцер термодатчика устройства газогорелочного. В штуцер ввёрнута заглушка с прокладкой 18.

В процессе производства возможны некоторые изменения и усовершенствования конструкции котла.

5.2 При работе котла на природном газе в комплекте с устройством газогорелочным (рис 5.2), приборы автоматики устанавливаются на передней части котла работниками газового хозяйства. Переоборудование котла для сжигания газа при помощи устройства газогорелочного выполняются в следующей последовательности:

1) снимается нижняя дверца котла 10 и вынимаются из топки колосники 5 и шуровочный  щиток 6 (см. рис.5.1);

2) вместо колосников устанавливаются распределительные решётки 1;

3) в топке, на опорах (пластинах) внутренних стенок, устанавливаются перегораживающие листы (перегородки) 6 через дверцу 7 таким образом, чтобы они примыкали к передней стенке котла. Для прохода продуктов сгорания образуется зазор у задней стенки котла;

4) в отверстиях рамки нижней крепятся планки крепления;

5) основная горелка 2 устанавливается и закрепляется на рамке 3 устройства газогорелочного, рама с основной горелкой монтируется на нижней раме котла;

6) для установки термодатчика 4 выкручивается заглушка с резиновой прокладкой из штуцера 8, резиновая прокладка снимается с заглушки и надевается на переходной штуцер 9. вворачивается в штуцер 8. Термодатчик через переходной штуцер устанавливается в котёл и закрепляется гайкой на переходном штуцере.

Рис. 5.1 Устройство котла при работе на твердом топливе.

1 – топка котла; 2 – конвективный газоход; 3 – ручка шибера; 4 – декоративный кожух; 5 – колосники; 6 – шуровочный щиток; 7 - теплопоглощающий козырёк; 8 – теплопоглощающая панель; 9 – верхняя дверца; 10 – нижняя дверца; 11 – зольник; 12 – поворотная дверца; 13 – ручка; 14 – указатель температуры; 15 – дымовой патрубок; 16 – шибер; 17 – штуцер; 18 – заглушка с прокладкой.

Рис. 5.2 Устройство котла при работе на природном газе.

1 – распределительные решетки; 2 – основная горелка; 3 – рама;

4 – термодатчик; 5 – планки крепления; 6 – перегораживающие листы (перегородки); 7 – верхняя дверца; 8 – штуцер; 9 – переходной штуцер.

6  Монтаж котла

6.1 Соединение, котла с дымовой трубой (рис. 6.1) осуществляется с помощью дымового патрубка, расположенного на задней стенке котла, и коробов из листовой стали, размеры коробов не должны быть менее размеров дымового патрубка.

Патрубок газохода должен быть теплоизолирован любым термостойким негорючим материалом.

6.2 Котел работает при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой. Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

1) дымоход, к которому подключается котел, как правило, должен быть расположен в капитальной внутренней стене здания. Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов;

2) живое сечение трубы должно быть не менее 1/2 х 1 кирпича (126 х 250) мм;

3) высота дымовой трубы должна быть не менее 5 м, а выступающая над коньком крыши часть должна быть не менее 0,5 м:

4) канал трубы должен быть вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений;

5) в нижней части канала следует устроить заглушку для чистки дымохода.

6.3 К системе водяного отопления котел присоединяется по схеме (рис. 6.2.)

6.4 Для обеспечения естественной циркуляции воды, центр охлаждения воды в отопительных приборах должен быть расположен выше центра нагрева воды в котле.

6.5 Расширительный бак следует располагать в самой высокой точке системы. При установке бака в неотапливаемом помещении его необходимо утеплить несгораемыми материалами.

6.6 В системе отопления малоэтажных зданий, где как правило, устанавливается один котел, запорная арматура на трубопроводах не ставится. Если в системе отопления больше одного котла, то на обратной линии устанавливается пробковый кран или задвижка.

6.7 При необходимости для создания циркуляции горячей воды в системах отопления можно использовать циркуляционный насос, например насос НЦ 6,3 / 7,1 (рис. 6.3).

* Размер в скобках для котлов КС-ТГ-12,5, КС-Г-12,5, КС-Т-12,5.

Рис. 6.1 Соединение газохода котла с дымовым каналом.

Рис. 6.2 Схема присоединения котла к отопительной системе с естественной циркуляцией.

1 – котел; 2 – отопительные приборы; 3 – бак расширительный;

4 – раковина; 5 – подпиточная линия водопровода; 6 – вентиль;

7 – переливная (сигнальная) труба; 8 – спускной вентиль; 9 – атмосферная труба; 10 – подающая линия.

Рис. 6.3 Схема присоединения котла к отопительной системе с искусственной циркуляцией.

1 – котел; 2 – отопительные приборы; 3 – бак расширительный;

4 – раковина; 5 – подпиточная линия водопровода; 6 – вентиль;

7 – переливная (сигнальная) труба; 8 – спускной вентиль; 9 – атмосферная труба; 10 – обратный клапан; 11 – обводная линия; 12 – подающая линия; 13 – воздухозаборник; 14 – циркуляционная труба; 15 – расширительная труба; 16 – грязевик; 17 – циркуляционный насос.

###### 6.8 Монтаж газогорелочного устройства с автоматикой безопасности, инструктаж владельца и пуск устройства в работу проводят работники эксплуатационной организации газового хозяйства.

###### Газогорелочное устройство закрепить на котле крепежными деталями, входящими в комплект котла, соединить датчик тяги с блоком автоматики трубкой датчика тяги, через прокладку обеспечить герметичность в местах подсоединения трубки датчика тяги.

###### 7 Порядок работы котла на твердом топливе

7.1   Перед началом растопки котла необходимо:

- наполнить отопительную систему водой до появления воды из переливной трубы расширительного бачка;

- полностью открыть шибер, заслонку и дверку регулировочную.

7.2 Растопку котла производить сухими дровами. Размер дров должен соответствовать размерам топки в длине и обеспечить, как продольную, так и поперечную укладку их, что должно привести к равномерному заполнению всей колосниковой решетки углями.

Когда дрова хорошо разгорятся (при необходимости подровнять слой при помощи кочерги - резака), примерно через 2-3 минуты после растопки начать загрузку основного топлива. В течение короткого промежутка времени, порядка 15 мин., постепенно и равномерно загрузить топливо в количестве, достаточном для образования слоя толщиной 150 мм. Размер кусков топлива должен составлять 25 - 50 мм. Затем загрузку прекращают до тех пор, пока топливо хорошо разгорится (15-20 минут). Последующая загрузка может производиться более мелким топливом.

Время, затрачиваемое на загрузку топки для восьмичасовой работы без дополнительных подзагрузок должно составлять 40 - 60 минут при сжигании антрацита. При работе на длиннопламенном топливе, например на каменном угле, для уменьшения потерь тепла от химического недожога, рационально увеличивать время загрузки.

7.3 Окончив загрузку, разровнять слой топлива. При необходимости произвести чистку и шуровку колосниковой решетки.

7.4 Чистку  колосниковой решетки производить не  реже двух     раз в  сутки. При чистке ввести кочергу-резак через щиток  шуровочной  дверки, прочистить  отверстия  колосниковой  решетки, удалить шлак, оставить весь несгоревший уголь (жар) в топке. После этого произвести очередную загрузку топлива.  Чистку решетки от                     шлака нужно производить быстро, не допуская большого прорыва воздуха в топку.

7.5 Чистку зольника производить 1-2 раза в сутки.

7.6 Для поддержания экономичной работы котла но мере необходимости при помощи ерша производить очистку поверхностей нагрева топки и газоходов от сажи. Периодичность чистки зависит и вида сжигаемого топлива и режима работы.

7.7 Экономичная работа котла достигается при его непрерывной работе, однако, при повышении наружной температуры целесообразна периодическая топка.

8 Порядок работы котла на природном газе

8.1  Перед началом розжига котла необходимо:

-проветривать помещение, в котором установлен котёл в течение 10-15 минут;

-наполнить отопительную систему водой до появления воды из переливной трубы расширительного бака;

-проверить, закрыты ли газовые краны;

-проверить наличие тяги в дымоходе.

8.2  При подготовке автоматики с газогорелочным устройством  к работе, розжигу, эксплуатации, остановке необходимо руководствоваться соответственно паспортом на автоматику или руководством по эксплуатации на газогорелочное устройство УГГ-15, УГГ-19, УГГ-24, имеющим сертификат соответствия № BY/112 03.1.1.ТA0695 или руководством по эксплуатации на газогорелочное устройство УГ-16, УГ-20,    УГ-24 «Пламя», имеющие сертификат соответствия № BY/112 03.1.1.АБ4486.

9 Аварийная остановка котла

В случае, если температура воды в котле поднялась выше 95°С и не уменьшается, несмотря на снижение подачи топлива, уменьшение тяги, до выяснения возможных причин неисправности применяется аварийная остановка котла.

Для котла, работающего на твёрдом топливе:

-прекратить нагрев теплоносителя в котле путём изъятия топлива в зольник с помощью кочерги с дальнейшим пролитием топлива водой и удалением его в специально отведённое место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений (ППБ 1.04. п.99).

Для котла, работающего на газе:

-прекратить подачу газа (в соответствии с руководством по эксплуатации газогорелочного устройства).

10 Техническое обслуживание

10.1 Наполнение системы водой из водопровода производится через вентиль 6 (рис.6.2 и 6.3). Наполнять до появления воды из переливной линии. Для опорожнения системы в нижней точке её устанавливается спускной вентиль 8.

10.2 Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке следует периодически наполнять систему до появления воды из переливной трубы.

10.3 По окончании отопительного сезона во избежание коррозии металла систему оставить заполненной водой.

10.4 Техническое обслуживание устройства газогорелочного производится согласно руководства по эксплуатации на газогорелочное устройство работниками газового хозяйства.

11 Правила транспортирования и хранения

11.1 Отгрузка котлов производится в упаковке предприятия - изготовителя в соответствии с требованиями технической документации.

11.2 Транспортирование и хранения должно производится в упаковке предприятие – изготовителя в вертикальном положении в один ряд по высоте.

11.3 Хранение котлов должно производится в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с колебаниям температуры окружающего воздуха от +40° С до +1° С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25° С (группа условий 4.2 по ГОСТ 15150-69)

11.4 Транспортирование котлов может осуществляется любым видом транспорта при условии предохранения их от механических повреждений с соблюдением правил перевозки грузов.

12 Утилизация

12.1 По истечения установленного срока службы котёл подлежит утилизации. Отсоединенный от всех коммуникаций котёл сдаётся на металлолом.

13 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Плохое горение твердого топлива, топливо не разжигается | Плохая тяга | Открыть на большую величину шибер и увеличить подачу воздуха через поворотную дверцу (заслонку) на нижней дверце. Проверить правильность выполнения дымовой трубы, очистить её от сажи, увеличить высоту дымовой трубы. |
| 2. Горение топлива хорошее, вода в системе нагревается плохо | Опущен уровень воды в расширительном бачке | При тем-ре воды на выходе из котла ниже 95°С медленно пополнить систему водой. При тем-ре воды на выходе из котла свыше 95°С или стуке в системе вследствие парообразования удалить горящее топливо из топки или выключить газовую горелку. После охлаждения воды на выходе из котла до 75°С пополнить систему водой. |
| 3. Утечка продуктов сгорания в помещение (дымление) | Нарушение уплотнения на дверцах Плохая тяга | Подклеить асбестовое уплотнение на дверцах Согласно п.1 |
| 4. На газовой горелке коптящее пламя желтого цвета | Не настроена работа горелки Плохая тяга | Отрегулировать работу горелки с помощью заслонок для подвода воз духа Согласно п. 1 |
| 5. На газовой горелке происходит отрыв пламени от горелки | Увеличенная тяга | Прикрыть шибер и заслонку для подвода воздуха на фронтальном листе горелки |
| 6. Автоматика не выполняет своих функций | Неисправная автоматика | Согласно инструкции по монтажу и эксплуатации на автоматику |

14 Свидетельство о приёмке

14.1 Котёл отопительный водогрейный стальной  КС-

Заводской номер №__________

Котёл соответствует ТУ РБ 200023205.001-2001, ГОСТ 20548-93 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________

МП               Подпись лица, ответственного

за приёмку ____________________

15 Гарантийные обязательства

15.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие котла техническим требованиям ТУ РБ 200023205.001-2001, ГОСТ 20548-93 при соблюдении потребителем правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации.

15.2 Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи.

15.3 Средний срок службы котла – 15  лет.

15.4 Претензии с приложением оформленного гарантийного талона направлять в адрес завода-изготовителя:

225210 Брестская область, г. Берёза, ул. Ленина 100

ОАО «Теплоприбор»

р/с 3012240350014, ОАО «Белинвестбанк»

УНП 200023205

# 16 Сведения о цене

16.1 Цена свободно-отпускная.

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт котла КС-ТГ-      -01(, КС-Г-     -01)

Изъят «_________»___________________________200   г.

Слесарь _______________________________________________________

(наименование организации)

____________________________________________________________________

(фамилия подпись)

___________________________________________________________________

(фамилия подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт котла КС-

Изъят «_________»___________________________200   г.

Мастер _______________________________________________________

(наименование организации)

____________________________________________________________________

(фамилия подпись)

___________________________________________________________________

(фамилия подпись)

ОАО «Теплоприбор»

ул. Ленина, 100 г. Береза

225210 Брестская область, РБ

## ТАЛОН

на гарантийный ремонт котла

КС-

### Заводской номер №______________________

### Продан магазином №____________________

(наименование торга)

«_____»_______________200   г.

Штамп магазина_________________________

(подпись)

### Владелец и его адрес____________________ ______________________________________

### Подпись_________________________________

### Выполнены работы по устранению неисправностей (выявлены дефек

### ты): ________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»______________200     г.

Мастер__________ Владелец_______________

(подпись)	                             (подпись)

Утверждаю:

Начальник____________________________________________

(наименование жилищно- эксплуатационной

_________________________________________________________

организации   или предприятия газового х-ва)

«_____»________________	200     г.

МП

___________________________________

(подпись)